## 別紙９（第１号、第６号用）
様式第１ 別紙９ |  |  |  |  | 作成日 |  |  | 作業エリア |  | Ver31.01.01
【蓄電システムの「システム価格」、「補助率、上限」算定チェックシート(第１号、第６号事業用)】 H31年度版
団体名 |  | ：
連絡先（氏名、電話番号） |  | ：
申請者は、以下のすべての黄色の枠内について記載を行った上、本算定チェックシートを他の書類と一緒に提出する。
・対象事業について：申請事業の事業区分を記載(事業の号数の、「1」、｢6」のいずれかの数字を入力) |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  |  | 第1号
・申請団体（個人）の種別(地方公共団体は「1」、非営利法人等は「2」、民間企業等は｢3」を入力 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  |  | 1
2
１．蓄電池の性能等に関する記載 | [8 empty] | 第6号
メーカー仕様書（添付提出のこと）に基づき以下について記載する。 | [8 empty] | 3
黄色枠内に記入
蓄電容量 ＊1 （kWh） |  |  |  | kWh |  |  | ①
定格容量 ＊2 （Ah・セル） |  |  |  | Ah・セル |  |  | ①’
蓄電池の定格出力 （kW） |  |  |  | kW |  |  | ② |  |  | 1 | 2
太陽光発電等用パワーコンディショナーの定格出力 （kW） |  |  |  | kW |  |  | ③ |  |  | 3 | 4
蓄電容量÷定格出力 |  |  | 0 | (自動計算) ①÷② |  |  | ④ |  |  |  | #VALUE!
家庭用/業務用産業用の判別 ＊3 |  |  |  | (自動判別） |  |  | ⑤
蓄電池保証年数 ＊4 プルダウンから選択→ |  |  |  | 年 |  |  | ⑥
２．蓄電システム費、工事費・据付費の算定
見積書（添付提出のこと）に基づき記載、金額は消費税抜きベースで記載、間接工事費・値引き等は、各項目に按分して計上のこと。
費用区分 |  |  | 項目 | ﾒｰｶｰ名、仕様等 | 見積書金額 (円、消費税抜き) | 算定対象金額 (円、消費税抜き)
蓄電システム費 注：PCS（パワーコンディショナー）については、a）～c）の該当する場合を選択し、記載すること。 |  |  | 蓄電池本体 |  |  | 0
ＰＣＳ（下記 a～c から選択し右欄に記載）
|  |  | a)蓄電池専用制御装置(PCS)の場合 |  |  | 0
|  |  | b）PVと共用の蓄電池制御装置(PCS、切分可の場合) |  |  | 0
|  |  | c）PVと共用の蓄電池制御装置(切分不可の場合)＊ ＊：算定対象金額とは、「1万円×PCS定格出力(kW)」を控除したもの |  |  | 0
|  |  | 計測・表示装置 |  |  | 0
|  |  | 対象電池を収納する外箱・コンテナ |  |  | 0
工事費・据付費 注：工事費・据付費は補助対象設備の導入に不可欠なものに限る。 |  |  | 工事費 |  |  | 0
|  |  | 据付費 |  |  | 0
|  |  | 蓄電システム費 | 0 | 円 消費費税抜きベース | (自動計算) | ⑦
|  |  | 工事費・据付費 | 0 | 円 消費税抜きベース | (自動計算) | ⑧
家庭用の場合 ： |  |  | 蓄電容量1kWhあたりの蓄電システム費 | 0 | 円／kWh、⑦÷① 消費税抜きベース | (自動計算) | ⑨ａ
業務用産業用の場合 ： |  |  | 定格出力1kWあたりの蓄電システム費 | 0 | 円／kW 、⑦÷② 消費税抜きベース | (自動計算) | ⑨ａ’
３．蓄電システム要件のチェック
以下の各項目について、満たす場合は「〇」、満たさない場合は「×」を記載。 （根拠資料として、メーカー仕様書、保証書等の書類を添付のこと)
項目 | [5 empty] | 〇、×を記載
a)再生可能エネルギー発電設備を導入する場合に限る。 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 0
b)導入する再生可能エネルギー発電設備の出力の同等以下。 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 0
c)系統電力からの蓄電は行わない（設備的に系統電力からの蓄電ができないシステムであること）。 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 0
ｄ)自家消費・地産地消において、電気を効率的に活用し、CO2の削減に資するものであること （保安防災目的は補助対象外）。 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 0
e)蓄電システム費の価格要件（目標価格との比較） 将来、自立的に普及する蓄電システム市場の成立を目的とし、市場の活性化と、量産体制整備後のさらなるコストダウンを加速させるため、以下の条件を満たしているかを確認。 要件：⑨aの蓄電システム費が、以下の表の機器毎の保証年数に応じて設定した目標価格（⑨b）以下の蓄電システムであること。 【⑤で家庭用と判別された場合】保証年数に該当するケースを選択（目標価格⑨bを確定）。 【⑤で業務用産業用と判別された場合】下表の業務用産業用を選択（目標価格⑨bを確定）。 注：目標価格を判定する保証年数は、原則メーカーの保証年数（無償保証に限る）とする。当該機器製造事業者外の保証（販売店保証等）は含めない。
| 区分 |  | 保証年数※ | 目標価格（蓄電システム費） |  | 該当
| 家庭用 |  | 10年 | 蓄電容量１kWh あたり 9 万円 |  |  | ⑨b | 0 | 90000
|  |  | 11年 | 蓄電容量１kWh あたり 9.9 万円 |  |  |  | 0 | 99000
|  |  | 12年 | 蓄電容量１kWh あたり 10.8 万円 |  |  |  | 0 | 108000
|  |  | 13年 | 蓄電容量１kWh あたり 11.7 万円 |  |  |  | 0 | 117000
|  |  | 14年 | 蓄電容量１kWh あたり 12.6 万円 |  |  |  | 0 | 126000
|  |  | 15年以上 | 蓄電容量１kWh あたり 13.5 万円 |  |  |  | 0 | 135000
| 業務用産業用 |  | 容量 3.０ｋWh未満、出力１MW未満 | 定格出力１kW あたり 22 万円 |  |  |  | 0 | 220000
|  |  | 容量 3.０ｋWh未満、出力１MW以上 | 定格出力１kW あたり 19 万円 |  |  |  | 0 | 190000
|  |  | 容量 3.０ｋWh以上、出力１MW未満 | 定格出力１kW あたり 22 万円 |  |  |  | 0 | 220000
|  |  | 容量 3.０ｋWh以上、出力１MW以上 | 定格出力１kW あたり 22 万円 |  |  |  | 0 | 220000
| 蓄電システム費（⑨a または⑨a’）と目標価格（⑨b）の比較判定 |  | ⑨a または⑨a’が⑨b以下の場合 ： 要件を満たす→〇 ⑨a または⑨a’が⑨bを越える場合 ： 要件を満たさない→× |  |  |  |  | 0 | 0
ｆ）登録要件（家庭用の場合のみ記入） （業務用産業用の場合は記入不要） |  |  | 以下の登録要件を満たすか。 要件を満たす→〇 要件を満たさない→×
| 項目 |  | 登録要件詳細 |  |  | ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから選択
| ①蓄電池パッケージ |  | 蓄電池部（初期実効容量1.0kWh以上）とパワーコンディショナ等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、「JEM」規格で定義された容量を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号（以下、「パッケージ型番」という。）が付与されていること。 |  |  |  |  | 0
| ②ECHONET Lite |  | 「ECHONET Lite Release H」以降の規格を標準インタフェースとして搭載していること。 ※ファームアップ対応する場合は対応時期を明示すること。 ※周波数調整型は不要 |  |  |  |  | 0
| ③AIF認証 |  | エコーネットコンソーシアムが規定するアプリケーション通信インタ－フェイス仕様書による製品の使用適合性認証（以下、「AIF認証」という。）によるものであること。 ※ファームアップ対応する場合は対応時期を明示すること。 ※周波数調整型は不要 |  |  |  |  | 0
| ④性能表示基準 |  | 定格出力、出力可能時間、保証期間、修理保証、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされている蓄電システムであること。 |  |  |  |  | 0
| ⑤蓄電池部安全基準 |  | ○リチウムイオン蓄電池部の場合 蓄電池部が、「JIS C8715-2」に準拠したものであること。 ※平成28年３月末までに、平成26年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011（一般社団法人電池工業会発行）とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「「JIS C8715-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 ○リチウムイオン蓄電池部以外の場合 蓄電池部が、平成二十六年四月十四日消防庁告示第十号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。 |  |  |  |  | 0
| ⑥蓄電システム部安全基準 ※リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ |  | 蓄電システム部が、「JIS C4412-1」または 「JIS C4412-2」に準拠したものであること。 ※ 「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 ※平成28年３月末までに、平成26年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412-1」または「JIS C4412-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 |  |  |  |  | 0
| ⑦震災対策基準 ※リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ |  | 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、且つ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関（NCB）であること。 |  |  |  |  | 0
| ⑧保証期間 |  | メーカー保証およびサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者外の保証（販売店保証等）は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 |  |  |  |  | 0
【蓄電システム要件の最終判定】（上記チェック項目でひとつでも「×」があれば、不合格（蓄電池は補助対象外）。 | [5 empty] | 【判定】
すべての要件を満たす場合 ： |  |  | 合格。以下の「４．蓄電システム費、工事費・据え付け費の補助率、上限算定」へ進む。 |  |  |  |  | 家庭用 | 業務産業用
ひとつでも×がある場合 ： |  |  | 不合格（この時点で算定チェック終了） |  |  |  |  | 0 | 0
４．蓄電システム費、工事費・据え付け費の補助率、上限算定
冒頭に記載の対象事業、申請団体種別、家庭用/業務用産業用に応じて、以下のとおり、自動計算される。 注：地方公共団体と地方公共団体以外では消費税の取扱いが異なる（地方公共団体以外の申請者については、 消費税分は補助対象外）。
| 【消費税率の選択】 |  |  | 10% |  |  |  |  | 0.1
※消費税が補助対象となる事業においては、想定される事業スケジュールを十分に勘案の上、その時期に見合った適切な消費税率を選択し、当該税額を算定の上、申請を行うこと。なお、申請された金額が当該事業の上限額となる。
４－１．上記判定で「家庭用蓄電池」の場合
(１)蓄電システム費の補助率、上限、補助額の算定
⑦の蓄電システム費÷3 |  |  |  | 0 | 円 Ａ（消費税抜きベース）
①の蓄電容量(kWh)×3万円 |  |  |  | 0 | 円 Ｂ（消費税抜きベース）
定額補助金・定率補助金額の算定
Ａ＞Ｂの場合：定額補助金扱いとみなす。
経費内訳の所要経費（4-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定額補助対象分） |  | ⑪
経費内訳の所要経費（8-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定額補助対象分） |  | ⑫
⑪、⑫を別紙４経費内訳に転記する。
Ａ≦Ｂの場合：定率補助金とみなす。
経費内訳の所要経費（4-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定率補助対象分） |  | ⑬
経費内訳の所要経費（8-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定率補助対象分） |  | ⑭
⑬、⑭を別紙４経費内訳に転記する。
（２）工事費・据え付け費の補助率、上限、補助額の算定
⑧の(工事費+据付費)÷2 |  |  |  | 0 | 円 Ａ（消費税抜きベース）
10万円 |  |  |  | 0 | 円 Ｂ（消費税抜きベース）
Ａ＞Ｂの場合：定額補助金扱いとみなす。
経費内訳の所要経費（4-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定額補助対象分） |  | ⑮
経費内訳の所要経費（8-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定額補助対象分） |  | ⑯
⑮、⑯を別紙４経費内訳に転記する。
Ａ≦Ｂの場合：定率補助金とみなす。
経費内訳の所要経費（4-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定率補助対象分） |  | ⑰
経費内訳の所要経費（8-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定率補助対象分） |  | ⑱
⑰、⑱を別紙４経費内訳に転記する。
４－２．上記判定で「業務用産業用蓄電池」の場合
(１)蓄電システム費の補助率、上限、補助額の算定
⑦の蓄電システム費÷3 |  |  |  | 0 | 円 Ａ（消費税抜きベース）
②の定格出力(kW)×7万円 |  |  |  | 0 | 円 Ｂ（消費税抜きベース）
定額補助金・定率補助金額の算定
Ａ＞Ｂの場合：定額補助金扱いとみなす。
経費内訳の所要経費（4-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定額補助対象分） |  | ⑲
経費内訳の所要経費（8-2）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定額補助対象分） |  | ⑳
⑲、⑳を別紙４経費内訳に転記する。
Ａ≦Ｂの場合：定率補助金とみなす。
経費内訳の所要経費（4-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定率補助対象分） |  | ㉑
経費内訳の所要経費（8-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定率補助対象分） |  | ㉒
㉑、㉒を別紙４経費内訳に転記する。
（２）工事費・据え付け費の補助率、上限、補助額の算定
⑧の(工事費+据付費)÷2
定率補助金扱いとする。
経費内訳の所要経費（4-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 （定率補助対象分） |  | ㉓
経費内訳の所要経費（8-1）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 （定率補助対象分） |  | ㉔
㉓、㉔を別紙４経費内訳に転記する。
注：個々の工事費目によっては、補助対象外経費が含まれる場合がある。
＊1 単電池の定格容量、単電池の公称電圧
及び使用する単電池の数の積。
＊2 単電池の定格容量、使用する単電池の
数の積。
＊3 家庭用／業務用産業用の区分
＊4 家庭用の場合、メーカー保証書の保証
年数を記載のこと。

## 別紙９（第８号用）
様式第１ 別紙９ |  |  |  |  | 作成日 |  |  | 作業エリア |  | Ver31.01.02
【蓄電システムの「システム価格」、「補助率、上限」算定チェックシート(第８号事業用)】 H31年度版
団体名 |  | ：
連絡先（氏名、電話番号） |  | ：
申請者は、以下のすべての黄色の枠内について記載を行った上、本算定チェックシートを他の書類と一緒に提出する。
・申請団体（個人）の種別(地方公共団体は「1」、非営利法人等は「2」、民間企業等は｢3」を入力 |  |  |  |  | プルダウンから選択→
１．蓄電池の性能等に関する記載
メーカー仕様書（添付提出のこと）に基づき以下について記載する。
黄色枠内に記入
蓄電容量 ＊1 （kWh） |  |  |  | kWh |  |  | ①
定格容量 ＊2 （Ah・セル） |  |  |  | Ah・セル |  |  | ①’
蓄電池の定格出力 （kW） |  |  |  | kW |  |  | ② |  |  | 1 | 2
太陽光発電等用パワーコンディショナーの定格出力 （kW） |  |  |  | kW |  |  | ③ |  |  | 3 | 4
蓄電容量÷定格出力 |  |  | 0 | (自動計算) ①÷② |  |  | ④ |  |  |  | #VALUE!
家庭用/業務用産業用の判別 ＊3 |  |  |  | (自動判別） |  |  | ⑤
蓄電池保証年数 ＊4 プルダウンから選択→ |  |  |  | 年 |  |  | ⑥
２．蓄電システム費、工事費・据付費の算定
見積書（添付提出のこと）に基づき記載、金額は消費税抜きベースで記載、間接工事費・値引き等は、各項目に按分して計上のこと。
費用区分 |  |  | 項目 | ﾒｰｶｰ名、仕様等 | 見積書金額 (円、消費税抜き) | 算定対象金額 (円、消費税抜き)
蓄電システム費 注：PCS（パワーコンディショナー）については、a）～c）の該当する場合を選択し、記載すること。 |  |  | 蓄電池本体 |  |  | 0
ＰＣＳ（下記 a～c から選択し右欄に記載）
|  |  | a)蓄電池専用制御装置(PCS)の場合 |  |  | 0
|  |  | b）PVと共用の蓄電池制御装置(PCS、切分可の場合) |  |  | 0
|  |  | c）PVと共用の蓄電池制御装置(切分不可の場合)＊ ＊：算定対象金額とは、「1万円×PCS定格出力(kW)」を控除したもの |  |  | 0
|  |  | 計測・表示装置 |  |  | 0
|  |  | 対象電池を収納する外箱・コンテナ |  |  | 0
工事費・据付費 注：工事費・据付費は補助対象設備の導入に不可欠なものに限る。 |  |  | 工事費 |  |  | 0
|  |  | 据付費 |  |  | 0
|  |  | 蓄電システム費 | 0 | 円 消費費税抜きベース | (自動計算) | ⑦
|  |  | 工事費・据付費 | 0 | 円 消費税抜きベース | (自動計算) | ⑧
家庭用の場合 ： |  |  | 蓄電容量1kWhあたりの蓄電システム費 | 0 | 円／kWh、⑦÷① 消費税抜きベース | (自動計算) | ⑨ａ
業務用産業用の場合 ： |  |  | 定格出力1kWあたりの蓄電システム費 | 0 | 円／kW 、⑦÷② 消費税抜きベース | (自動計算) | ⑨ａ’
３．蓄電システム要件のチェック
以下の各項目について、満たす場合は「〇」、満たさない場合は「×」を記載。 （根拠資料として、メーカー仕様書、保証書等の書類を添付のこと)
項目 | [5 empty] | 〇、×を記載
a)再生可能エネルギー発電設備を導入する場合に限る。 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 0
b)導入する再生可能エネルギー発電設備の出力の同等以下。 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 0
c)系統電力からの蓄電は行わない（設備的に系統電力からの蓄電ができないシステムであること）。 |  |  |  |  | プルダウンから選択→ |  |  | 0
d)蓄電システム費の価格要件（目標価格との比較） 将来、自立的に普及する蓄電システム市場の成立を目的とし、市場の活性化と、量産体制整備後のさらなるコストダウンを加速させるため、以下の条件を満たしているかを確認。 要件：⑨aの蓄電システム費が、以下の表の機器毎の保証年数に応じて設定した目標価格（⑨b）以下の蓄電システムであること。 【⑤で家庭用と判別された場合】保証年数に該当するケースを選択（目標価格⑨bを確定）。 【⑤で業務用産業用と判別された場合】下表の業務用産業用を選択（目標価格⑨bを確定）。 注：目標価格を判定する保証年数は、原則メーカーの保証年数（無償保証に限る）とする。当該機器製造事業者外の保証（販売店保証等）は含めない。
| 区分 |  | 保証年数※ | 目標価格（蓄電システム費） |  | 該当
| 家庭用 |  | 10年 | 蓄電容量１kWh あたり 9 万円 |  |  | ⑨b | 0 | 90000
|  |  | 11年 | 蓄電容量１kWh あたり 9.9 万円 |  |  |  | 0 | 99000
|  |  | 12年 | 蓄電容量１kWh あたり 10.8 万円 |  |  |  | 0 | 108000
|  |  | 13年 | 蓄電容量１kWh あたり 11.7 万円 |  |  |  | 0 | 117000
|  |  | 14年 | 蓄電容量１kWh あたり 12.6 万円 |  |  |  | 0 | 126000
|  |  | 15年以上 | 蓄電容量１kWh あたり 13.5 万円 |  |  |  | 0 | 135000
| 業務用産業用 |  | 容量 3.０ｋWh未満、出力１MW未満 | 定格出力１kW あたり 22 万円 |  |  |  | 0 | 220000
|  |  | 容量 3.０ｋWh未満、出力１MW以上 | 定格出力１kW あたり 19 万円 |  |  |  | 0 | 190000
|  |  | 容量 3.０ｋWh以上、出力１MW未満 | 定格出力１kW あたり 22 万円 |  |  |  | 0 | 220000
|  |  | 容量 3.０ｋWh以上、出力１MW以上 | 定格出力１kW あたり 22 万円 |  |  |  | 0 | 220000
| 蓄電システム費（⑨a または⑨a’）と目標価格（⑨b）の比較判定 |  | ⑨a または⑨a’が⑨b以下の場合 ： 要件を満たす→〇 ⑨a または⑨a’が⑨bを越える場合 ： 要件を満たさない→× |  |  |  |  | 0 | 0
e）登録要件（家庭用の場合のみ記入） （業務用産業用の場合は記入不要） |  |  | 以下の登録要件を満たすか。 要件を満たす→〇 要件を満たさない→×
| 項目 |  | 登録要件詳細 |  |  | ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝから選択
| ①蓄電池パッケージ |  | 蓄電池部（初期実効容量1.0kWh以上）とパワーコンディショナ等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、「JEM」規格で定義された容量を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号（以下、「パッケージ型番」という。）が付与されていること。 |  |  |  |  | 0
| ②ECHONET Lite |  | 「ECHONET Lite Release H」以降の規格を標準インタフェースとして搭載していること。 ※ファームアップ対応する場合は対応時期を明示すること。 ※周波数調整型は不要 |  |  |  |  | 0
| ③AIF認証 |  | エコーネットコンソーシアムが規定するアプリケーション通信インタ－フェイス仕様書による製品の使用適合性認証（以下、「AIF認証」という。）によるものであること。 ※ファームアップ対応する場合は対応時期を明示すること。 ※周波数調整型は不要 |  |  |  |  | 0
| ④性能表示基準 |  | 定格出力、出力可能時間、保証期間、修理保証、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされている蓄電システムであること。 |  |  |  |  | 0
| ⑤蓄電池部安全基準 |  | ○リチウムイオン蓄電池部の場合 蓄電池部が、「JIS C8715-2」に準拠したものであること。 ※平成28年３月末までに、平成26年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011（一般社団法人電池工業会発行）とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「「JIS C8715-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 ○リチウムイオン蓄電池部以外の場合 蓄電池部が、平成二十六年四月十四日消防庁告示第十号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。 |  |  |  |  | 0
| ⑥蓄電システム部安全基準 ※リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ |  | 蓄電システム部が、「JIS C4412-1」または 「JIS C4412-2」に準拠したものであること。 ※ 「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 ※平成28年３月末までに、平成26年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412-1」または「JIS C4412-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 |  |  |  |  | 0
| ⑦震災対策基準 ※リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ |  | 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、且つ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関（NCB）であること。 |  |  |  |  | 0
| ⑧保証期間 |  | メーカー保証およびサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者外の保証（販売店保証等）は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 |  |  |  |  | 0
【蓄電システム要件の最終判定】（上記チェック項目でひとつでも「×」があれば、不合格（蓄電池は補助対象外）。 | [5 empty] | 【判定】
すべての要件を満たす場合 ： |  |  | 合格。以下の「４．蓄電システム費、工事費・据え付け費の補助率、上限算定」へ進む。 |  |  |  |  | 家庭用 | 業務産業用
ひとつでも×がある場合 ： |  |  | 不合格（この時点で算定チェック終了） |  |  |  |  | 0 | 0
４．蓄電システム費、工事費・据え付け費の補助率、上限算定
冒頭に記載の対象事業、申請団体種別、家庭用/業務用産業用に応じて、以下のとおり、自動計算される。 注：地方公共団体と地方公共団体以外では消費税の取扱いが異なる（地方公共団体以外の申請者については、 消費税分は補助対象外）。
| 【消費税率の選択】 |  |  | 8% |  |  |  |  | 0.08
※消費税が補助対象となる事業においては、想定される事業スケジュールを十分に勘案の上、その時期に見合った適切な消費税率を選択し、当該税額を算定の上、申請を行うこと。なお、申請された金額が当該事業の上限額となる。
（⑦蓄電システム費＋⑧工事費・据付費）÷2
経費内訳の所要経費（4）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助対象経費支出予定額 |  | ⑪
経費内訳の所要経費（8）への計上額 |  |  |  | 0 | 補助金所要額 |  | ⑫
⑪、⑫を別紙４経費内訳に転記する。
注：個々の工事費目によっては、補助対象外経費が含まれる場合がある。
＊1 単電池の定格容量、単電池の公称電圧
及び使用する単電池の数の積。
＊2 単電池の定格容量、使用する単電池の
数の積。
＊3 家庭用／業務用産業用の区分
＊4 家庭用の場合、メーカー保証書の保証
年数を記載のこと。